福建省东南电化股份有限公司

电力交流不停电电源采购项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2024年10月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司电力交流不停电电源采购项目进行国内公开比选。本项目最高限价65万元 。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：电力交流不停电电源采购项目。

(二)项目内容：

主要技术规格及数量：详见附件《技术规格书》。

工期、交货期或完工期： 65天

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.有能力提供本比选项目货物及服务的制造商或授权代理商（若参选人非所投货物的制造商，还应在参选文件中附上所提供货物的制造商的授权证明）；电力 UPS 制造商应已通过 ISO6501 质量保证体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，且具有生产制造电力 UPS 及备品配件的生产能力，需提供相应证明件。

3.参选人要提供3套业绩证明（电力 UPS 产品在相同或 120kVA 以上容量火电厂功运行 3 年以上的工程），含设备投运业绩资料（包括用户鉴定意见书）；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

6.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2024年10 月 25 日至 10月 31 日，通过邮件将参选人公司名称、参选项目、联系人及电话发送至报名邮箱：liulh@fjpec.com.cn。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2024年 10 月31 日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：柳丽华(商      务)  电   话： 0591-86552020

陈曦 (技      术)  电   话： 0591-86552153

纪检监察室         电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2024年10 月25 日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司电力交流不停电电源采购项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区现场指定地点。

(三)建设规模：工程招标控制价65万元。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：

1.工程概况：电力交流不停电电源采购项目。详见附件《技术规格书》

2.施工范围：具体详见比选人提供的施工图纸、工程量清单和《技术规格书》。

3.工作内容：具体以工程量清单为准，以施工图纸和施工技术要求为最终依据。

4.相关要求：详见《技术规格书》。

5.标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范： / 。

(六)工程质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(七)工期要求： 65天。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.有能力提供本比选项目货物及服务的制造商或授权代理商（若参选人非所投货物的制造商，还应在参选文件中附上所提供货物的制造商的授权证明）；电力 UPS 制造商应已通过 ISO6501 质量保证体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，且具有生产制造电力 UPS 及备品配件的生产能力，需提供相应证明件。

3.参选人要提供3套业绩证明（电力 UPS 产品在相同或 120kVA 以上容量火电厂功运行 3 年以上的工程），含设备投运业绩资料（包括用户鉴定意见书）；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

6.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。壹万叁仟元整（￥13000元）

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2024年 10 月 31 日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2024年 10 月31  日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程业绩的证明。其中包括近3年关于在相同或 120kVA 以上容量火电厂功运行 3 年以上的工程业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

④提供参选报价表。报价单参照附件三格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分首先进行技术、商务评审，得分≥60分方可进入报价部分评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分权重分值分布如下：

技术商务部分权重30%

报价权重70%

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

- 各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.技术、商务评审（满分为100分）

| 权重 | 内容 | 标准 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评审 77分 | 对比选文件的技术要求响应程度 | 40分 | 根据参选文件对比选文件中的技术要求的响应程度，是否有配置要求、指标和性能不满足比选文件的技术要求或有缺漏项等方面由评委在0-40分之间进行评分。 1.以24分为基准分，根据方案的亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)2分。 2.如本项目无法评判，则各参选人均得24分。 |
|  | 货物技术性能指标和质量状况（含材质）的先进性、成熟度、可靠性及安全性。 | 15分 | 根据参选人所投货物的先进性、成熟度、可靠性、安全性及便捷性等情况由评委在0-15分之间进行评分。 1.以9分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分，满分15分。 |
|  | 企业管理体系 | 3分 | 根据投标人的管理体系认证情况，由评委按以下标准进行评分：同时具有有效的ISO6501质量管理体系认证、ISO14001环境质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证或OHSAS18001职业安全健康管理体系认证的得3分； 1.同时具有以上任意两项管理体系认证的得1分；其余情况不得分。 |
|  | 业界知名度、制造能力 | 10分 | 根据参选人产品的业界知名度、制造能力的优劣，由评委在0～10分之间进行评分。 1.以6分为基准分，根据亮点及缺点进行加减分。每项优(缺)点加(减)1分，满分10分。 |
|  | 质保期、售后服务及技术培训情况 | 9 | 1.质保期满足比选文件要求的得3分，否则得0分。2.自愿增加保修期限的由评委会根据参选人所报的情况在0-3分之间进行评审。3.根据各参选人的售后服务承诺、维护响应计划及技术培训进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式和技术培训情况等方面，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 4.未提供任何售后服务承诺，本项得0分。 |
| 商务 评审 23分 | 近三年业绩及履约情况 | 12分 | 相类似项目业绩一个得2分，提供5个及以上业绩得10分，业绩均须提供合同复印件。 1.加分项2分：与万华、能化集团控股企业的1项业绩加2分。与央企或国际知名公司的1项业绩加1分。 |
|  | 参选人综合实力 | 11分 | 1.企业类型 制造企业4分，独家代理3分，地区总经销2分，其他1分。 加分项：央企4分、国企3分、上市公司2分、其他1分。 2.资信等级 AAA 3分、AA 2分、A 1分、其他不得分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

B.报价部分（满分100分）：

评标委员会将附件报价单按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价：人民币65万元。

扣分原则：

1.基准价为合理最低价。基准价通过以下方式产生：

1.1当参选人的报价偏离所有参选人报价的平均值40%时，不参与基准价计算。

1.2 经1.1修正后的参选人报价中的最低价定为基准价。

参选人的报价≤基准价的得分为满分(包括1.1不参与基准价计算的参选人)，评选价每高于基准价1%，扣0.5分（按比例）。

公式如下：

| Bn - B基准|

报价得分=100–                   ×100×Q

B基准

注：①Bn：入选参选人的评选价(包括1.1不参与基准价计算的参选人)；

②B基准：入选参选人评选价的最低价；

③Q值：折价分值，Q=0.5。

C.定标

A+B得分最高者将被评为本项目第一中标候选人。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

电力交流不停电电源采购项目

供

货

合

同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2023年   月  日

供 货 合 同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订地点：福建省福清市江阴工业集中区                 签订时间：2024年  月   日

一、总则

1.1 甲方委托乙方承担福建省东南电化股份有限公司电力交流不停电电源采购项目工作。乙方接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的规定，经过招投标及协商后，达成一致意见，签订本合同。

1.2 委托制造的货物名称、型号、规格、数量（含供货范围）详见《技术协议书》。

1.3 乙方按本合同和《技术协议书》规定提供合同产品，并就设备的质量、技术和性能等向甲方负责。

1.4乙方须保障甲方在使用或处分其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何异议和指控。任何第三方如果提出异议和侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。

二、价格

2.1 本合同总价为：人民币￥    元（大写：    元，含税   %，不含税总价    元，税额    元。如因国家政策导致税率调整，按税价分离原则，在不含税金额不变情况下进行变更)。

2.2 本合同总价含设备制造费、材料费、设备组装费、设备附件费、备品备件费、设备包装费、设备安装费、设备调试费以及按国家规定收费标准运到甲方现场的运输费、税金、保险费、技术服务费及其他所需费用。

2.3 合同总价为一次不变价。以上总价为货到甲方现场指定地点车板交货价。现场交货前一切风险和费用由乙方承担。

三、支付条款

支付方式：包括电汇、银行承兑汇票(比例不超过合同价80%，国有及股份制银行开具、六个月内到期)。国有及股份制银行为：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、民生银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行。

3.1货物到货验收合格后支付款

货物到货验收合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付合同总价60 %的支付款，合计金额为人民币￥     元（大写：      元整）。

a.甲方收到乙方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率   %）；

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书；

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

3.2设备试车考核合格支付款

设备试车考核合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付合同总价 30%的支付款，合计金额为人民币￥     元（大写：      元整）。

a.设备试车考核已合格所签发的验收文件或货物到货验收合格后六个月内，二者以先到为准。

3.3质保金

质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后一年或乙方最后一批货物到达甲方指定现场后18个月，以先到为准。质保期满后，凭下列单证和文件，甲方在30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付质保金，本项目质保金为合同总价的 10 %，即人民币￥     元（大写：      元整）。

a. 质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。

四、交货

4.1 交货时间：从合同签订开始计算60天内

4.2交货地点：福建省福州市江阴工业集中区福建省东南电化股份有限公司厂区指定地点。

交货方式：成套交货（车板）。

4.3 乙方应于发货前十天以传真通知甲方供货合同号、货物名称、大约毛净重、体积、运输方式、装运日期及预计到货日期，并提交装箱清单一份，以便甲方做好接货准备。

4.4 乙方提供的设备应完成全部制造和检验，并需在检验合格后进行必要的表面防腐、涂漆（需要处）和包装。

4.5交货设备铭牌的内容至少应包括下列内容：

1.制造厂名称和制造许可证号；

2.产品编号和制造日期；

3.设备位号和名称；

4.设备规格，包括设计/试验温度/压力、材质、重量等。

4.6设备交货时乙方需要提供的文字资料包括：

1.供货清单、文件和图纸目录清单；

2.材质证明文件；

3.供货厂（商）的检验报告和证明书，制造厂车间完成的试验报告；

4.与实物相符的设备竣工图；

5.乙方在设备制造过程中请求并经甲方同意的材料代用单、结构修改单、连接尺寸及附件变更单；

6.备品配件清单；

7.产品合格证及质量证明书；

8.安装调试的技术条件；

9.按规定所应提供的其它资料。

4.7货物的风险在货物被稳妥地卸在甲方指定地点后由乙方转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）；如交货时现场开箱检验的，则自现场开箱检验合格后转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）。

五、包装与运输

5.1乙方交付的所有货物要符合GB191-2000包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.2设备包装应符合安全、经济和不受损以及室外存放半年以上的要求。乙方应对不合格的包装引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

5.3 设备内件的包装应保证在运输和贮存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施，所有包装箱应注明详细标记。设备的备品配件应单独装箱发货，包装箱上应注明“备品配件”字样。

5.4交货时设备外观应完好无损，标志清晰，因包装不良造成货物残损及因包装防护设备不当、不周招致货物发生锈蚀，均由乙方负责，包装物不回收。

5.5根据不同货物的特性和对装卸运输及存放的不同要求，乙方应在包装箱的端面和侧面清楚地印刷【轻放】、【勿倒置】、【起吊点】等字样、裸装货物应系加金属标签。

5.6因乙方原因漏发、错发的部分，乙方应负完全责任，并及时补齐，由此发生的费用由乙方承担，并保证不影响甲方的工程进度。

5.7乙方负责办理将货物运抵规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

5.8 乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

六、技术服务和联络

6.1乙方负责本合同设备的安装、调试，并及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

6.2乙方需负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

6.3由于乙方技术人员对安装、调试、试运的技术疏忽和错误而造成的损失应由乙方负责。

6.4甲乙双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

6.5对盖有“密件”印章的买卖双方的资料，双方都有为其保密的义务。

6.6乙方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题(包括分包、外购)负全部责任。

6.7凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

6.8乙方派到现场的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场技术人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的技术人员，如果甲方在书面提出该项要求2天内乙方没有答复，将视为延误工期处理。乙方的分包商需要前往现场提供技术服务的，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用应由乙方自行负担。

七、保证与索赔

7.1质保期(机械保证期)为设备安装、调试试车合格后12个月或设备运达甲方现场18个月，以先到为准。在质保期内，由于乙方责任造成设备损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议，应在接到甲方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。

由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

7.3 乙方必须对本合同的所有资料保密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同资料相关内容。

7.4乙方必须保证本合同货物符合合同约定，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

7.5考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按合同4.1规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同4.1款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交30日以上，每月违约金金额为合同金额的10%；

迟交超过60日，每月违约金金额为合同金额的20%；

不满一月则按天数计算，每个工作日违约金金额为合同金额的0.3%

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

乙方迟交超过60日时乙方向甲方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同，除非乙方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。

7.6乙方必须保证本合同货物为乙方原厂生产，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

八、纠纷解决

8.1 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。

九、其它

9.1本合同未尽事宜，合同各方应本着实事求是友好协商的原则解决。

9.2合同签订后壹周内，乙方向甲方提供甲方工程设计所需的技术资料（详见技术规格书）。

9.3合同条款、技术协议、招标文件、技术规格书、技术要求、和乙方的投标文件、承诺信函同为本合同组成要件，具有法律效力。当各文件的内容发生抵触时，以时间在后文件的表述为准。

9.4本合同在执行过程中的修改、补充，凡经本合同各方同意，并形成正式文件，都可视为本合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。

9.5双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

9.6本合同经各方代表签字或盖章后生效。本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

| 甲方: 福建省东南电化股份有限公司 (盖章) | 乙方: (盖章) |
| --- | --- |
| 地 址 : 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号 | 地 址 : |
| 法定代表人：陈清忠 | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话号码：0591-86552023 | 电话号码： |
| 开户银行：中国建设银行福建省分行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：3500 1002 4060 5000 8558 | 帐 号： |
| 纳税人识别号：913500007051010634 | 纳税人识别号： |
| 投诉电话：0591-86552258 |  |
| 投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn |  |

比选文件附件二：《技术规格书》

福建省东南电化股份有限公司电力交流不停电电源采购项目技术规格书

详见比选文件附件

比选文件附件三：

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书等

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.6参选保证金

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函

参选承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.1.2 安全承诺函

安全承诺函

致福建省东南电化股份有限公司：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （参选人）的法定代表人，现承诺：

我公司在                   （项目名称及标段） 中选后，在施工期间，严格遵守贵公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，我公司将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附：《福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求》、《福建省东南电化公司安全生产管理协议》（具体详见合同条款附件）。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

2. 社会保险参保缴费证明复印件(盖章)

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2项目实施方案

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《招标交底》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

项目报价单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 具体参数及要求 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力交流不停电电源采购项目 | 项 | 1 | 详见技术规格书 |  |
| 参 选 总 价 格（现场交货价、含税） |  |  | 元 |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

以上报价含      %税率增值税，该项目最高限价65万元，超过最高限价视为无效报价。

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日